常州开放大学

询价通知书

项目编号：常开大校信采询[2022]001号

采 购 人：常州开放大学

采购内容：2022年度数据中心基础环境设备维护保养服务

2022年4月

常州开放大学现对2022年度数据中心基础环境设备维护保养服务项目进行询价招标采购。欢迎符合条件的供应商前来应标。

一、采购项目内容及要求：

项目名称：2022年度数据中心基础环境设备维护保养服务

项目编号：常开大校信采询[2022]001号

采购预算： 30000元

常州开放大学数据中心需维护和保养的系统如下：

设备类：UPS不间断电源、机房精密空调、动力环境监控、消防系统、机房防雷系统

工程类：机房供配电、机柜布线、新风、门禁、机房装修部分

UPS电源维护内容：

进行UPS电源维护操作的工程人员必须受过专业培训。操作维护UPS 前，应穿防静电工作服，佩戴防静电手套和腕带，并去除首饰和手表等易导电物体，以免被电击或灼

伤。

所有UPS 内部维护及保养工作都需使用绝缘工具，并且应该由接受过相关培训的人

员执行。需使用工具才能打开的保护盖板后的器件为用户不可维护器件。若需维

护，具体请咨询华为客户服务中心。

只有维护工程师才可维护功率模块和旁路模块。

需按下面要求对UPS 定期进行维护，否则会影响UPS 的正常运行，同时降低UPS

的正常使用寿命。

UPS电池维护：

在进行蓄电池作业之前，必须仔细阅读供应商提供的电池使用手册及其安全注意事

项，以及蓄电池的准确连接方法。

进行蓄电池安装、维护等操作前，为确保安全，应注意：

使用工具需要绝缘包裹处理。

使用眼睛保护装臵，并做好防护工作。

佩戴橡胶手套，穿好防护服，预防电解液外溢所造成的危害。

蓄电池搬运时，禁止电池端子倒臵，要求轻拿轻放，并注意人身安全。

安装、维护等操作时，电池开关要保持断开状态。

蓄电池维护注意事项

电池维护时，要求先将使用工具（扳手等）进行绝缘包裹处理；电池顶部不可放

置任何杂物。

请勿使用任何有机溶剂清洗电池。

切不可拆卸电池安全阀或向电池内加入任何物质。

请勿在电池组附近吸烟或使用明火。

电池放电后，应及时对电池充电，以免影响电池使用寿命。

所有的维护工作必须由专业人员进行。

①.收录机器的错误记录，检查可能需要维护的模块的错误记录。

②.检查UPS电池容量，并根据电池状况及用户需求提供相应建议。

③.清洁印刷电路板，对包括电源、风扇和系统模块区域进行除尘。

④.对设备的各种数据进行检查及调整，根据有关技术手册确认其处于最佳配合设置或状态。

⑤．蓄电池放电测试，并记录电池电压。

⑥．UPS三相负载平衡检查，调整相位负载，使三相负载平衡。

机房精密空调的维护保养内容：

1、日常维护的主要内容

- 清洗空气过滤器。（如果必要，检查并清洁冷凝盘管。）

- 检查水冷式冷凝器是否脏污。（如果必要，检查并清洗排水管路）。

- 检查传动皮带。

- 检查加湿系统。

- 对整个机组进行一般性检查。

- 目视检查压力容器的外观状况。

2、空气过滤器的清洗或更新

空气过滤器的清洗是日常维护工作的一项重要内容。如果空气过滤器过脏，将降低空气的流量及过滤器的过滤能力。对直接膨胀制冷机组，风量的降低会引起低压保护故障，甚至引起压缩机损坏。通过定期清洗空气过滤器可以避免此类故障的发生。空气过滤器清洗的间隔时间建议每季度定期检查清洗，如清洗后无法达到规定效果，可根据需要按每年最多二次进行更换，更换费用应从维保服务费用中列支。

3、蒸汽加湿罐的日常维护（如有）

蒸汽加湿系统仅有一个部件需要定期更换，即蒸汽加湿罐。当蒸汽加湿罐内充满石灰石污垢后，将阻止足够的电流产生，此种情况电脑能显示出来。

加湿罐的结垢情况主要取决于上水，上水的盐和杂质的容度越高加湿罐结垢的情况越严重，加湿罐更换的次数也就越多。

保持加湿罐内的水质清洁是维护加湿罐的唯一方法。一般可采用水质过滤的方法，并注意定时排出经电离后的剩水。同时，应经常检查电极棒的工作情况，防止电极棒结垢严重而影响电流，最终导致加湿功能失效。

4、加湿器的清洗与更换（如有）

当结垢充满加湿罐时，加湿系统将不能产生足够的电流，此种情况必须进行检修，清洗加湿罐的操作具体如下：

- 通过手动排除加湿罐内的水。

- 通过主开关关闭加湿系统的供电。

- 摘下加湿罐的蒸汽软管。

- 摘下电极和高水位传感器插头。

- 取下固定加湿罐的装置。

- 取下加湿罐。

- 拧下加湿罐的螺帽，摘下套管和过滤网。

通过清洗加湿罐内的污垢，加湿罐通常能正常使用。如果加湿罐电极损坏就必须更换新的加湿罐，并用同样的密封垫密封。由于螺帽及过滤网并不损耗，因此不用更换。

5、每年需要检修的部件

每次系统出问题都必须检修和清洗加湿系统，用手动把加湿罐里的水排出后，中断供电电压，具体操作如下：

- 清除上水和排水电磁阀的水垢并检查操作系统的合理性。

- 清除从上水电磁阀到加湿罐间的水垢，并检查是否有漏水现象。

- 检查从加湿罐到排气管间的软管是否变形，若软管变形将直接影响蒸汽和冷凝水的正常排出。

- 检查加湿系统传感器的状态，如有必要校准它们。（注意：不要用压缩的空气或溶剂清洗加湿系统的探测传感器。）

消防设施的维修、保养要求如下：

1、定期检查钢瓶压力表指针，保证钢瓶压力在允许范围内（使用承重装置的应检查承重器）。一般时间为一个季度，并做好记录。

2.定期检查气体灭火主机运行状况，包括主电、备电的工作情况，联动设备的工作情况等外观、线路，做好记录。一般一个季度进行一次。

3、自检：

自检要对系统做一个全面的模拟火警的测试，一般一个季度进行一次。

- 保护好钢瓶，拆掉电磁阀，避免测试时气体喷出。

- 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路进行自检维护。

- 对火灾自动报警系统的故障进行自检维护。

- 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路进行自检维护。

- 对报警主机进行模拟测试，比如：感烟报警、感温报警、手动启动、紧急停止、各个报警装置的报警状态和联动、喷放延时的情况。

- 做好报警、联动纪录。

低压配电柜的检查保养表

| 序号 | 检查保养项目 | 保 养 内 容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电屏 | 清洁 | 季度 |
| 2 | 电器仪表 | 外表清洁，显示正常、固定可靠 | 季度 |
| 3 | 继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关 | 外表清洁，触点完好，无过热现象，无噪音 | 季度 |
| 4 | 控制回路 | 压接良好、标号清晰，绝缘无变色老化 | 季度 |
| 5 | 指示灯、按钮转换开关 | 外表清洁，标志清晰，牢固可靠，转动灵活 | 季度 |
| 6 | 电容无功补偿 | 电容接触器良好，电容补偿三相平衡，电容器无发热膨胀，也不冰冷，接头不发热变色 | 季度 |
| 7 | 母线排 | 压接良好，色标清晰，绝缘良好 | 年 |
| 8 | 配电屏对地测试 | 接地良好 | 年 |

- 电房附属设施的检查保养表

| 序号 | 检查保养项目 | 保 养 内 容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗及防小动物设施 | 门窗无>10mm缝隙，机房内设防鼠设施 | 季度 |
| 2 | 照明设施 | 无故障、保证照明 | 季度 |
| 3 | 绝缘工具 | 正常有效 | 季度 |
| 4 | 灭火器 | 正常有效 | 季度 |

动力及环境监控系统的维保内容：

在对监控系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。

具体巡检维护如下：

1、每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对信号探头等部件要卸下彻底吹风除尘，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20 ℃～＋60℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％，留给机房监控设备一个良好的运行环境。

2、根据监控系统各部份设备的使用说明，每季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

3、对容易老化的监控设备部件每季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

4、对长时间工作的监控设备每季度定期维护一次，如监控主机机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

5、对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御。

6、每季度定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制。提供每季度一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

7、提供每季度一次的定期信息服务：每季度前十个工作日，将上季度抢修、维修、维护、保养记录表以文档的形式报送监控中心负责人。

其他系统根据实际使用情况进行检查，有故障的需在规定时间内进行修复。

# 维保清单

| 序号 | 服 务 内 容 | 价 格 |
| --- | --- | --- |
| 一、机房设备部分 |
| 1 | UPS系统：包含1台模块化UPS及相应电池，电气连接系统 |
| 2 | 精密空调系统：包含两台精密空调及相应室外机和连接管道 |
| 3 | 防雷系统：包含机房内的电源防雷系统 |
| 4 | 动力环境监控系统：机房动力环境监控一套，包含机房内设备和环境的监控和数据分析，报警处理（包括维保服务周期内的动力环境监控报警短信向运营商支付的费用）等 |
| 5 | 消防系统：无管网气体消防系统一套及报警 |
| 服务内容 | 对以上机房设备系统提供至少每年四次的巡检服务，包含各系统的状态检查，管道、电气连接检查测试，预故障的分析和处理，各系统配合使用情况的检查，出具巡检报告，及时提供设备软件更新系统，在设备产生故障时，免费提供专业工作人员上门处理，保修期内免费更换损坏部件，免费安装及更换。各系统主要服务内容如下： 精密空调的制冷系统压力测试，室外机清洗，过滤网的检查更换（按每年最多二次进行更换），各功能测试 UPS的主机除尘，电池性能测试，切换系统测试，整机系统运行性能分析 防雷系统的接线检查，线路测试 消防系统的管网检查，报警测试 动力环境监控硬件的检查，清理，软件系统的测试，各系统配合的测试，报警测试等 以上各项系统中如需进行部件更换费用应从维护保养材料费中列支，乙方不再承担任何费用；以上各系统突然出现的故障处理，甲方应在规定的时间内将故障解决，随时提供技术咨询，在紧急时期可随时提供专业技术人员在现场，应付突发状况，解决问题。保证机房所有系统能达到国家机房标准的要求。 |  |
| 二、装修、配电、机柜系统部分 |
| 1 | 配电系统：包含UPS、空调、机柜等的配电空开，电缆连接，防雷等 |
| 2 | 机柜系统：包含机柜配电，走线等 |
| 3 | 门禁系统：机房的智能门禁系统 |
| 4 | 装修部分：机房的整体装修，包括新风，地板，地插，墙骨，吊顶等 |
| 服务内容 | 对以上配电、机柜、门禁、装修部分提供正常的维护和巡检，对出现问题的部件进行更换、处理。主要内容： 对机房内配电柜连接线的检查，是否有松动现象，测试各空开的电压、电流等，看是否满足各设备的使用要求。 门禁系统主要是对门禁的安全性和保护性进行测试，确保门禁系统起到保护作用。 装修部分主要对地插进行检查、测电等，对装修出现问题的地方及时进行修补。 需要更换的部件和修补的地方需报请乙方核准，并从维护保养材料费中列支。随时提供服务人员，在紧急情况下可安排服务人员在现场待命，解决突发故障。 |  |
| 服务要求 | 甲方需为以上清单中所列项目提供详细的检测报告，应标时应提供各项检测报告空白样本，以供评委评判。甲方应该提供具有相应资质的维保人员为乙方提供服务且应提供维保人员资料及资质证明文件以供评委评判。甲方应将维护保养材料费计入暂列金额（人民币5000元整）。 |  |

## 响应服务时间

针对本项目的系统设备故障报修响应时间为：

1）、7*24小时（包括星期六和星期日）故障报修响应时间及服务工程师到达现场不超过4小时。

2）、如果设备故障在检修12工作小时内仍无法排除，需在12小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供使用直至故障设备修复。

3）、为全天侯提供终身热线电话技术支持服务。

二、资格条件：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、询价响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

1、承诺函；（后附格式）

2、报价表；（后附格式）

3、企业营业执照及税务登记证副本复印件；

4、法定代表人身份证明复印件；（委托代理时提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证明复印件；）（后附法定代表人授权委托书格式）

5、服务承诺；

6、与本次询价有关的其他资料。

上述材料为必备材料，如有缺项为无效响应。

（二）文件的签署和密封要求：

1、询价响应文件为一份正本，需装订成册；

2、响应文件中的复印件材料需盖公章，同时在骑缝处盖上公章；

3、询价响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，封面应注明采购项目名称、采购编号、标段和响应单位名称，联系人，联系电话等。

四、综合说明：

1、响应单位须对投标内容报出完整且唯一的总报价，报价包含所有设备的提供、运输、装卸、安装、调试、使用培训、售后服务等一切费用。

3、响应单位提供的所有产品应符合技术要求条款中所标称的规格、参数和标准。其质量必须符合产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准。

4、响应单位应保证商品为全新、未使用的符合国家质量标准的合格品。

5、响应单位须按营业执照的经营范围投标，超出经营范围的为无效投标。

6、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

7、请贵单位按上述要求编制询价响应文件盖章密封，并于评审截止期1日前送交至常州开放大学吊桥路校区7号楼206室。不按询价文件组成要求制作报价文件并签署的或过时递交文件的，均为无效文件。本项目将于2022年4月20日上午9时在常州开放大学吊桥路校区1号楼206室确定成交供应商。

8、采购（需方）单位资料：

名称：常州开放大学

地址：常州市天宁区吊桥路2号

项目联系人：唐杰

电话：051986853789

9、该项目信息刊登在常州开放大学网站通知公告栏上。

格式1、报价表（格式）

报价表

项目编号：___             ___                                     （单位：元）

| 序号 | 保养项目 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写） ¥： |
| 交货时间： |

响应单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：       年     月    日

格式2、承诺函（格式）

承诺函

致：常州开放大学

我方已仔细阅读了贵方组织的         （项目名称）          （项目编号：                   ）的询价通知书的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：

据此函，签字人兹宣布：

1.我方同意自本项目询价通知书规定的响应截止时间起遵循本承诺函。

2.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。同意应贵方要求提供与本响应有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.我方对提供的标的物拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向贵方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据询价通知书、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核询价通知书，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方完全理解贵方不一定接受报价最低的供应商为成交供应商的行为。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，将取消应标资格，自行承担后果，如触犯法律将承担相应的法律责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与经办人、评委恶意串通的；

（4）向经办人、评委行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式3、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （供应商名称）     的法定代表人，现授权    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的响应文件、签订合同和处理一切有关事宜，且代理人在参加该项目过程中的一切言行，视为法定代表人的意思表示，即视为供应商的意思表示，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

代理人为我单位正式员工，附该代理人连续三个月缴纳养老保险证明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

（全文完）