附件二

武进区湖塘桥初级中学综合实验楼

智能化系统施工组织设计方案

常州恒驰电子科技有限公司

目   录

一、编制说明	5

1、编制原则	5

2、编制依据	5

二、项目组织机构	6

1、施工项目管理人员组织机构	6

2、项目经理部人员职能	7

三、施工进度计划	8

1、系统协调计划	9

2、做好施工机具、检测仪器配置计划	10

四、施工阶段划分	11

1、施工前准备阶段	11

2、全面施工阶段	11

3、验收阶段	12

4、维护保养阶段	12

五、公司关于施工组织指导思想	12

1、近期和远期关系	12

2、局部和全局的关系	13

3、前期和后期的关系	13

六、系统质量体系及保证措施	13

1、材料供应	13

2、质量检验保证	14

3、售后服务保证	14

七、安全生产及文明施工保证措施	15

1、施工安全技术措施的主要内容	15

2、施工现场安全管理措施	16

3、安全生产和文明施工检查	16

八、系统施工方法、技术措施	17

1、施工前的环境检查	17

2、施工前的器材检验	17

3、设备安装	18

4、缆线的敷设	19

5、缆线终端的连接	20

九、公司施工队伍的特点和优势	21

1、公司信誉好，管理正规化	21

2、工程技术骨干知识层次较高，年龄结构合理	21

3、管理规范，制度严格	22

4、具有大型工程现场处理问题的经验和能力	22

5、掌握现代化的管理工具	22

十、计划投入的主要施工设备表	22

十一、技术支持及售后服务	23

1、标准服务承诺	23

2、我公司承诺	23

3、售后服务体系	23

3.1售前阶段	23

3.2工程实施阶段	24

3.3 售后服务阶段	25

# 一、编制说明

## 1、编制原则

为了配合贵方将本工程建设成为高质量高标准示范工程，特编制本智能化系统施工组织设计方案。本施工组织设计是我公司今后用以管理本工程施工全过程各项生产活动的技术经济综合文件。我公司结合各地智能化系统建设的经验，将通信、计算机和自控等技术运用于本工程，通过有效的信息传输网络、各系统的优化配置和综合应用，向甲方提供先进的综合信息网络、安全防范、智能化管理等方面的功能。以便为贵方创造安全、舒适、敏捷、节能、高效的办公空间，提高办公的物质和精神文明水平，建成一个新型的以智能化为主、多媒体综合信息交互可持续发展的、具有21世纪风范的精品系统大楼工程。

## 2、编制依据

本施工组织设计系严格按照施工组织设计编制原则，并以以下所列文件为编制依据组织编写的：

（1）湖塘桥初级中学综合实验楼智能化系统安装工程设计要求；

（2）湖塘桥初级中学综合实验楼弱电平面图纸；

（3）《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB50300-2001）；

（4）公安部GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

（5）公安部GA/T70-94《安全防范工程费用概预算编制办法》

（6）民用闭路监视系统设计与施工规范

（7）国家技术监督、中华人民共和国建设部联合发布GB50198-94《闭路监视电视系统工程技术规范》

（8）国际最新的布线标准ISO11801及TIA/EIA568标准；

（9）建筑智能标准GBT50314—200

（10）智能建筑工程质量验收规范 GB 50339--2003

（11）《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点及技术导则》；

（12）本公司质量保证体系及有关技术文件、规定。

# 二、项目组织机构

## 1、施工项目管理人员组织机构

1.1现场管理组织

根据项目法基本要求和工程的特点，公司将选派实力强，安装工程施工经验丰富的项目部负责工程施工。

1.2 项目经理部管理网络

项 目 经 理. 技 术 经 理. 信息网络系统. 安防监控系统. 有线电视系统. 中心机房系统. 材 料 员. 施 工 经 理. 财务审核. 安 全 员. 预 算 员. 各施工班组.

## 2、项目经理部人员职能

2.1 项目经理职责

对本工程全面负责，其职能主要为：负责本项目的全面管理工作；决定项目资源配置；领导制定贯彻项目质量方针；协调与甲、各分包单位及公司之间的关系。

2.2 项目部施工经理职责

全面负责工程施工生产、安全生产、文明施工、现场管理工作，协助项目总负责做好资源配置和劳动管理工作。

2.3 项目部技术经理职责

全面负责工程质量管理、监督工程质量、各系统工程技术，负责编制各系统工程施工组织设计和质量计划，组织月度工程质量检查，具体负责专业工种施工管理，负责专业施工交底及分项质量验收，并负责技术资料收集、归档工作，协助现场监理做好隐蔽工程验收及验证。

2.5 安全员职责

负责安全生产管理和职工安全教育工作。

2.6 材料员职责

负责材料进场验收，收发和材料消耗核算工作。

2.7 预算员职责

负责变更预算编制，月度完成实物工作量，报表编制等工作。

2.8 财务核算员职责

负责资金收付和成本核算工作。

# 三、施工进度计划

（1）施工工期是项目管理的一个重要目标，按甲方要求的时间竣工交付，确保工程的整体进度，由项目技术经理安排工程设计进度计划，由项目工程经理负责工程施工进度计划，由项目总经理安排整个工程进度，由项目各系统工长严格按照工程进度计划施工。

（2）根据甲方提出准确竣工时间及总承包方工程安排情况，做出工程进度计划。

（3）施工计划的保证。

为了保证工程顺利进行，首先要对系统施工按以下四个方面进行计划：

★ 系统协调计划

★ 系统施工管理及施工人员配置计划。

★ 系统施工机具，检测仪器配置计划。

★ 系统质量保证措施。

下面分类进行计划编制，若在实施过程中遇到具体问题，我们将局部进行计划调整。

## 1、系统协调计划

系统协调贯穿于整个工程建设周期，是一项大量的、经常性的但又不规则的工作。这项工作十分重要，是工程能否顺利展开的必要保证。本公司为保证施工质量，将按以下计划进行工作：

1.1 现场办公

为了做好施工中各项工作，在设计方案确定以后，我们的工程师将在现场进行办公，他们的任务是：

a. 及时反映现场情况，反馈建设单位意见，对预先需预埋的孔、管，都逐一检查落实，不因工作疏忽延误工期，造成重新凿孔，开洞、排管等情况发生，避免浪费甲材料。

b. 督促和检查施工队伍在系统实施过程中对隐蔽工程的验收，保证在任何覆盖情况下，隐蔽工程适合质量要求，确保系统能顺利开通。

1.2 统一核定编制各系统施工图

为了处理好各系统局部和全局的关系，使各项工作有序进行，应统一审核好各系统施工图纸，负责统一技术术语，规范设计文字，编制好出图时间，使系统既独立又联系，最终在图纸上得到反映。

1.3 参加每次施工会议

为了做好施工工作，集成负责人必须与建设方基建负责人，每周召开技术施工和协调会议，解决各种涉及到的问题。时间安排根据工程进度确定。

这样安排是根据我们长期施工经验，因为前期方案修改，系统论证，各类问题比较多，后期涉及施工具体问题较多，因此是两头协调多，中间相对小，具体的实践安排依据甲的确定计划实现。若甲工期调整，计划应作相应调整。

1.4 把好施工、安装质量关

为对建设单位负责，工程负责人应同甲方一同对施工过程进行审核，提供关键程序，提请甲注意并审查。

1.5 提供各系统检测数据

为了把握住质量关，在施工的各阶段分段检测，在系统完成后再对系统进行检测，并做好检测数据记录。

## 2、做好施工机具、检测仪器配置计划

为做好工作，保证质量，公司将配置必要的测试仪器，专用工具供项目部使用。

# 四、施工阶段划分

根据系统设计方案，结合施工特点及任务，我们将整个工程划分为三个阶段，前后贯穿于整个工程全过程中，这些阶段的充分准备与实施，一定会对工程的顺利竣工提供有力保证。

本项工程分为施工前期准备阶段，全面施工阶段及维护保养阶段。

## 1、施工前准备阶段

本阶段是关系工程施工如期顺利进行的保证，在这一阶段将围绕以下几点展开工作：

（1）技术交底工作：主要指设计人员和施工人员之间的技术衔接，内容包括设计思想、系统结构、关键设备、技术要求、图纸消化等，并对疑难问题进行专项讨论。

各种工程材料的齐套和采购，并严把质量关。同时，根据工程的情况考虑一定量的备料。

对电线电缆、器材、设备的指标进行测试，以保证材料质量，并在测试中做好详细记录。

（2）非标准件的制作工作：非标准件主要包括各项控制操作台、机柜、机架及各类安装结构件，在设计和制作过程中既要满足系统功能的各项要求，又要外形美观，充满现代感。

现场勘查工作包括桥架、管路走向的确定，各种现场设备、控制元件的定位，总控室的布置。

其它如现场工作间，器材仓库的落实及施工人员生活设施的落实。

部分子系统在公司本部进行模拟的系统安装和调试。

## 2、全面施工阶段

全面施工阶段是自进场开始起，到工程竣工验收止的实质性工作阶段，其间又分为几个子阶段：

配套安装阶段：主要进行督导桥架、管路、接线盒、地插座、转接盒的安装，以及安装各种规格电缆及一部分现场结构件。

总装阶段：总装阶段包括现场设备的安装和器材配套安装两大块，要求所有安装人员严格按照工艺要求，精心施工，并根据工地的施工进度，有序展开工作。同时，与现场其他施工单位密切配合，使整个工程有序进行。

测试阶段：对已完成安装的子系统进行测试，作好测试记录。

整改阶段：对出现的问题要分析原因，作好记录，及时处理。

调试阶段：现场施工人员大部分撤出，只留主要技术人员进行调试开通工作。在调试期间，应根据甲方的要求和施工现场的具体情况，分项完成，再进行系统的统一调试。

## 3、验收阶段

根据甲方标书的要求和系统的设计，按国家及地方的有关标准，实现有甲与我方技术人员对各子系统进行初验，初验合格后甲邀请有关主管部门共同验收。

## 4、维护保养阶段

在工程施工过程中，本公司将对甲方的操作人员、维修人员进行现场技术辅导。在系统调试的过程中，会同甲方的操作人员、维修人员，共同进行工作，使甲方的操作人员能熟练地进行操作系统，维修人员能进行一般的日常维护保养。此外在系统免费保修期结束后，我公司亦可根据工程运行情况和甲方的要求，定期或不定期对设备进行维护、维修和保养，以保证系统终生正常运行。

# 五、公司关于施工组织指导思想

施工组织方案的具体落实需要在组织施工时要正确处理好几个关系：

## 1、近期和远期关系

工程完工后将在相当长的一段时间内发挥出智能化整体功能，作为智能化系统的设备器材更新换代速度更是日新月异，除了系统要具有超前意识外，在施工中也要紧密把握住近期为长期服务的思想，对需要在远期实现的部分应严格按设计方案要求做好预留、预埋部件及接口的工作。

## 2、局部和全局的关系

由于系统设施先进，造价较高，各系统既联系又分散，因此没有统一协调，编制一个完整的方案，就不能处理好局部与全局关系。因此在局部看来可行的工作，若于全局相冲突，应主动避让，即使受损也不能片面强调局部工作。

## 3、前期和后期的关系

各系统的工作在实施过程中往往会相互交叉，虽然过程中有前期后期之分，但必须处理好二者之间的关系，一步也不能放松。

# 六、系统质量体系及保证措施

本次工程汇集了先进、成熟的产品和高新科技，技术含量高。为保证工程质量和进度，本公司应用全面质量管理概念，建立质保体系，对工程的设计、施工及善后服务进行全过程质量保证。

## 1、材料供应

1）材料进货是各系统质量保证的最主要关口，提供器材必须保证是规定生产的产品。

2）器材入库时根据不同要求分别进行抽验或全验，以确保系统有较高的可靠性。

3）在充分调查基础上，分别建立以每个外购件供应商的质量档案，并对其采购质量状况，经常采取统计资料反馈或实物反馈两种方式，反馈给供应商已资共同研究提高质量的办法。

4）对于外协加工单位，积极参与其生产活动，加强质量监督，一律按本公司图纸加工，以保证外协件的质量。

5）严格本公司有关材料采购管理制度：《成品件、外购件、外协件入库验收规范》，《材料采购岗位责任》

## 2、质量检验保证

质量是整个工程的根本，所有的工作都应围绕质量开展。在工程施工的全过程，始终把质量放在首位。各子系统的阶段性工作，都应进行检验，并作好记录。通过专业仪器的检验，给出定量的质量评定。以科学的方法，替代人为的、模糊的评定方法，使整个质量活动能科学、有效、有序、受控的进行。

## 3、售后服务保证

3.1 质量统计功能

在整个质量活动中会产生大量的数据和资料，在工地现场应及时收集、归档这些数据和资料，其中包括工程设计方案、设计图纸、质量检验中各种测试数据、工艺检查中的各项记录、系统调试中发现的各种情况及解决办法，各项变更通知单，以及各种竣工图纸、操作说明等。

3.2 信息反馈功能

运用各种质量管理办法，对上述各项数据资料进行统计分析，将各类缺陷和改进办法及时反馈给有关部门，采取必要措施，保证工程质量全面达到设计要求。

3.3 快速反应功能

在工程交付使用后，继续做好质量服务工作，当系统出现故障、在接到甲方通知后立即安排工程维修人员在4小时内赶到现场进行诊断，并实施解决。

工程竣工，交付使用后，提供长时间的技术服务。负责完成系统的维护；系统的升级；系统的改造。

抱着对用户负责的态度，对不同的材料、设备，提供年代不同的品质保证。

提供系统保证，即我公司承接的项目，在得到我公司的保证的同时，还可得到系统产品提供厂商的长期保证。

# 七、安全生产及文明施工保证措施

为了预防伤亡事故或者说把事故发生频率降下来，把经济损失降到低于社会容许的范围；为了改善施工条件和作业环境，达到最佳安全状态，我们编制了安全生产及文明施工保证措施。

## 1、施工安全技术措施的主要内容

整个施工过程中，桥架开孔、墙体开孔、楼板开孔必须选择正确的方法，必须遵照有关规程的规定。

放线、安装时，脚手架、吊篮等选用，必须符合有关技术要求，施工中必须采用安全防护措施。

施工现场必须戴安全头盔，必须戴工作牌，必须注意现场卫生。工作完成后，必须清理现场。

施工临时用电，应报请相关部门同意，临时用电的架设必须符合用电安全规定。

施工现场，严禁吸烟，特殊环境应采取防火、防毒、防爆、防雷等措施。

施工人员施工前，必须签定安全协议。

## 2、施工现场安全管理措施

2.1 认真进行安全技术交底

工程开工前，总工程师或技术负责人，要将工程概况、施工方法和安全技术措施，向参加施工的工地负责人、工长和职工进行安全技术交底。每个单项工程开始前，应进行重复交待单项工程的安全技术措施。

2.2 施工现场安全组织

a.施工现场成立以项目经理为安全生产第一责任者的工地安全生产管理小组，坚持“安全第一、预防为主”，管生产必须管安全，并组成安全管理网络。

b.工地还要建立和健全工地安全生产责任制、安全技术交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。

c.班组新调入工地时，应将班组安全员名单报告工地安全生产管理小组。多项目组必须统筹、协调、管理施工现场安全生产工作，并服从项目安全负责人的安全监督检查，还应服从现场总负责施工单位的安全管理。

2.3 施工现场的安全要求

a.线缆的堆放，应注意其安全性；大对数等圆轴电缆的堆放也要注意科学、安全。

b.进入危险性作业环境，必须设监护，必要时，应对作业区进行安全检测。

## 3、安全生产和文明施工检查

(1) 安全生产检查内容主要根据施工特点，制定检查项目，概括起来，主要是查思想、查制度、查机械设备、查安全设施、查安全教育培训、查操作行为、查劳保用品使用、查事故的处理等。

(2) 我们采取经常性、定期制度性和突击性的安全检查方式，同时结合专业性安全检查、季节性、节假日安全检查。

(3) 专业性安全检查。

有关专业人员对某项专业（主要是用电设备）安全问题或在施工中存在的普遍性安全问题进行单项检查。

(4) 季节性及节假日前后安全检查。

季节性安全检查是针对气候特点（如：冬季、暑季、雨季、风季等）可能给安全施工带来危害而组织的安全检查。

(5) 节假日前、后防止职工纪律松懈、思想麻痹等进行的检查。

节日加班，要对加班人员进行安全教育，同时要认真检查安全防范措施的落实。

# 八、系统施工方法、技术措施

## 1、施工前的环境检查

在安装工程开始以前应对交接间、设备间的建筑和环境条件进行检查。

## 2、施工前的器材检验

2.1 器材检验一般要求

施工前，对工程所用的缆线器材规格、程式、数量、质量进行检查，无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。

经检验的器材应做好记录，对不合格的器件应单独存放，以备核查与处理。

2.2 缆线的检验要求

工程使用的对绞电缆和光缆规格、程式、形式应符合设计的规定和合同要求。

电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

电缆外护套须完整无损，电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求，应附有本批量电缆的电气性能检验报告。

电缆的电气性能应从本批量电缆的任意三盘中截出100m长度进行抽样测试。

剥开缆线头，有A、B端要求的要识别端别，在缆线外端应标出类别的序号。

光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤，光缆端头封装是否良好。

## 3、设备安装

摄像机安装要牢固，注意防水、防霜并安装垂直牢固。

室外进户设备注意防水，安装牢固。

机柜安装要求：

- 机柜安装完毕后，水平、垂直度应符合厂家规定。如无厂家规定时，垂直偏差

不应大于3mm。

- 机柜上的各种零件不得脱落或碰坏。漆面如有脱落应予以补漆，各种标志完整

清晰。

- 机柜的安装应牢固，应按施工图的防震要求进行加固。

- 安装机柜面板，前应留有1.5m空间，机柜背面离墙距离应大于0.8m，以便安装

和施工。

配线设备机柜安装要求：

- 采用下走线方式时，架底位置应与电缆上线孔相对应。

- 各直列垂直倾斜误差不应大于3mm，底座水平误差每平方米不应大于2mm。

- 接线端子各种标志应齐全。

- 交接箱或暗线箱宜暗设在墙体内。预留墙洞安装，箱底高出地面宜为500—

100mm。

各类接线模块安装要求：

- 模块设备应完整，安装就位，标志齐全。

- 安装螺丝必须拧紧，面板应保持在一个水平面上。

其它安装机架、配线设备及金属钢管、槽道接地体应符合设计要求，并保持良好的电气连接。

## 4、缆线的敷设

缆线的敷设一般应符合下列要求：

- 缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

- 缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

- 缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端

正和正确。

- 电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他智能化系统的缆线应分离

布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。

- 缆线布放时应有冗余。 在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3～6m，工

作区为0.3～0.6m；光缆在设备端预留长度一般为5～10m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。

缆线的弯曲半径应符合下列规定：

- 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍，在施工过程中应至

少为8倍。

- 屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6～10倍。

- 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

- 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍，在施工过程中应至少为20倍。

- 缆线布放，在牵引过程中，吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m。

- 布放缆线的牵引力，应小于缆线允许张力的80%，对光缆瞬间最大牵引力不应

超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

- 缆线布放过程中为避免受力和扭曲，应制作合格的牵引端头。如采用机械牵引

时，应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。

- 布放光缆时，光缆盘转动应与光缆布放同步，光缆牵引的速度一般为15米/分。

光缆出盘处要保持松弛的弧度，并留有缓冲的余量，又不宜过多，避免光缆出现背扣。

## 5、缆线终端的连接

缆线终端的一般要求：

- 缆线在终端前，必须检查标签颜色和数字含义，并按顺序终端。

- 缆线中间不得产生接头现象。

- 缆线终端处必须卡接牢固，接触良好。

- 缆线终端应符合设计和厂家安装手册要求。

- 对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标，不得颠倒和错接。

对绞电缆芯线终端应符合下列要求：

- 终端时每对对绞线应尽量保持扭绞状态，非扭绞长度对于5类线不应大于13mm。

- 剥除护套均不得刮伤绝缘层，应使用专用工具剥除。

- 对绞线在与信息插座（RJ45）相连时，必须按色标和线对顺序进行卡接。

# 九、公司施工队伍的特点和优势

公司确保进场施工队伍是本公司整建制的工程施工队。承揽一项系统工程并把它完成好，使之达到预期的目的，不仅要有好的方案，好的选材，更重要的要有好的施工队伍；做到有头有尾，没有一支好的施工队伍，既不能保证方案的顺利实施，更不能做好后期服务。因此，我公司相当重视施工队伍的建设，并形成了自己的特点：

## 1、公司信誉好，管理正规化

工程施工人员均为公司正式员工，能承担全部工程的施工。不将工程转包，这一条对于工程方案设计思想的正确实施和贯彻，对于工期及工程质量和后期服务有了可靠保证。

## 2、工程技术骨干知识层次较高，年龄结构合理

项目经理经专业培训，公司的技术施工人员技术熟练，并有相当丰富的工程施工经验和工程组织能力，因此为优质工程提供了可靠的保证。

## 3、管理规范，制度严格

公司多年从事专业智能化施工，已形成一套较为严格的管理制度，无论是隐蔽工程还是非隐蔽工程，前道工序还是后道工序、都能按规范操作，并做好相应记录，我们从实践中感到，只有认真严格的按工艺操作，才能确保工程施工质量。

## 4、具有大型工程现场处理问题的经验和能力

智能化系统工程发展时间不长，许多工程未能达到预期效果，终究原因，其中最重要一条并非设计方案不可行，而在施工协调和施工经验不足。因为建设一项智能化系统工程项目涉及多方面因素，我公司由于从事该项工程的时间较早，且已竣工的大型工程较多，所以具有了相当丰富的经验，而很多建设中发生的问题若不能及时处理，势必影响到工程设计最终实现，我公司在日积月累工作中，施工人员从技术骨干到现场总指挥，甚至一般施工人员都有较强的协调能力而成为本公司施工队伍的一大优势。

## 5、掌握现代化的管理工具

从图纸、方案设计、竣工验收材料等所有与工程相关资料都由项目经理存储于计算机中管理，竣工后全部移交给甲；并对甲方有关人员进行培训。

另外，非我公司承担的工程而由分包公司承担的工程，我公司将为甲方严把质量关，一切按照我公司质量要求认真负责，保证工程顺利竣工。

# 十、计划投入的主要施工设备表

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对讲机 | SD-1000 | 对 | 2 | 国产 |
| 绘图仪 | HP430A1 | 台 | 1 | 美国 |
| 喷墨打印机 | HP | 只 | 1 | 美国 |
| 彩色激光打印机 | EPSON 9000 | 只 | 1 | 日本 |
| 监控调试设备 | C370 | 套 | 1 | 日本 |
| 摄像机 | CCD-JRV21E | 只 | 1 | 日本 |
| 测试仪 | MICROTEST | 套 | 1 | 美国 |

# 十一、技术支持及售后服务

## 1、标准服务承诺

1、生产厂家提供的标准服务承诺

2、各分包商服务承诺

## 2、我公司承诺

先进可靠的设备，如果没有良好的服务体系的保障，最终将无法体现其先进性，而且缺乏安全可靠的保障。

## 3、售后服务体系

本公司集多年丰富的销售服务经验，致力于为贵方提供一套由技术支持、项目管理、售后服务组成的特有的、完善的一条龙服务体系：

## 3.1售前阶段

指派经公司培训，并有实际工作经验的资深工程师5人组成该项目技术服务组,在详细了解贵方需求的基础上，提出工程设计方案，并随时解答贵方对方案提出的质疑，同时向贵方提供目前技术的最新动态，并尽可能提供相关的文档资料；根据贵方的实际情况的变动，在遵守技术规范的前提下，全力完成系统方案的优化设计。

## 3.2工程实施阶段

a.根据具体的施工组织实施规划，派出由丰富工作经验的工程技术及管理人员组成工程

项目组，由资深项目经理全权负责工程项目的实施，2名工程师常驻现场，及时解决各种可能出现的问题；

b.对项目进行科学化管理，优化资源配置，合理控制工程进度，并随时对工程施工质量

进行检查，使工程质量始终处于有效监控状态。

c.及时收集、归档工程实施中产生的大量数据和资料，包括工程设计方案变更、设计图

纸、质量检验中各种测试数据、工艺检查中的各项纪录、系统测试中发现的各种情况和采取的解决方法、各种变更通知单和签证单、各子系统的竣工图纸、操作说明书等，以作为售后服务的依据和质量管理的档案资料；

d.运用科学的管理方法，对以上数据和资料进行统计分析，将各类缺陷和改进办法反馈

回公司相关部门，及时采取措施，确保本工程各系统全面达到设计要求并始终处于正常运行状态。

e.积极配合贵方、监理对施工进程进行全面监督以确保工程施工质量；

f.对所有施工线路进行全面测试并派专人参加贵方或监理组织的工程例会，及时反馈施

工情况；

g.系统调试前，对所有系统关联设施进行彻底的检测，提供详细的系统分析报告、详细

的工程验收报告以确保系统调试顺利进行，在贵方必要的配合下，使系统进入完整、正常的工作状态，确保工程各系统一次性验收合格，并力争创优良工程；

h.在整个系统的验收和移交前，我方提供详细的培训方案书和软件操作手册，对贵方各

系统的管理和维修人员进行全面的系统使用和正常维修的培训，使贵方有关人员全面正确掌握操作系统，并能进行日常维护。

## 3.3 售后服务阶段

- 系统维护方式：

⑴ 通过定期、不定期的系统检查发现潜在的问题并予以排除；

⑵ 通过电话、传真或E-mail对贵方的请求提供解决方案：通常情况下，对用户所遇到的问题，我公司承诺在2小时以内响应；

⑶ 对于电话、传真或E-mail无法解决的系统问题，公司将指派专业技术人员4小时以内赶赴现场，进行技术诊断，负责解决问题并将系统恢复至最佳状态；

⑷ 在用户重要活动期间，为保障系统的可靠、安全运行，作到万无一失，可向我公司提出特殊监护请求，公司会指定经验丰富的工程师进入现场提供保障服务；

(5) 贵方系统在长时间持续运行或因复杂的运行环境等原因造成系统性能的衰减,我公司承诺保留贵方的技术支持档案,通过定期的例行巡检,及时排除潜在问题,调优系统性能,使之保持最佳状态。

- 服务监督

公司设有客户服务投诉电话，用户若有不满意之处，可投诉至公司投诉电话：0519-88028968，公司将对当事人作出严肃处理。