薛家实验小学本部校区消防栓问题报告及整改措施

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校（盖章） | 常州市新北区薛家实验小学 | | |
| 问题清单 | 整改措施 | 责任人 | 落实时间 |
| 本部校区由于改扩建工程，原为1、3、5号消防栓（行政楼一楼至三楼楼梯口）供水水管影响新建地下室施工，被施工方截断，导致1、3、5号消防栓无水。 | 1、增加巡防人员和巡防次数。  2、消防栓内灭火器数量增加,原来每个消防栓放置2只灭火器，现增加至5只。  3、确保周围疏散通道畅通。  4、增加临近消防栓（2、4、6号消防栓）内水带数量、长度，原水带一根20米，现增加一根水带，对接后长度为40米，确保覆盖到1、3、5号消防栓救援范围。 | 谢丰 | 2020.9.10 |

**填报人： 谢丰 填报日期：10.13**