一：判断题

1、一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。（× ）

2、三相笼型异步电动机的电气控制线路，如果使用热继电器作过载保护，就不必再装设熔断器作短路保护。（×  ）

3、转差率S是分析异步电动机运行性能的一个重要参数，当电动机转速越快时，则对应的转差率也就越大。（ ×）

4、三相异步电动机不管其转速如何改变，定子绕组上的电压、电流的频率及转子绕组中电势、电流的频率总是固定不变的。   （√ ）

5、使用并励电动机时，发现转向不对，应将接到电源的两根线对调一下即可。（×  ）

6、电流、电压互感器属于特殊变压器。电压互感器二次侧禁止开路，

电流互感器二次侧禁止短路。（×  ）

7、三相异步电动机在运行时，由于某种原因，定子的一相绕组断路，电动机还继续运行，但电动机处于很危险状态，电动机很容易烧坏。（√ ）

8．热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。（× ）

9．使用并励电动机时，发现转向不对，应将接到电源的两根线对调以下即可。（×  ）

10．并励电机在运行时断开励磁绕组对电机运行没有多大的影响。（× ）

11．正在运行的三相异步电动机突然一相断路，电动机会立即停下来。（× ）

12．换向器是直流电机特有的装置。（×  ）

13．电流、电压互感器属于特殊变压器。电压互感器二次侧禁止开路，电流互感器二次侧禁止短路。（× ）

14．绕线电机不能采用变级调速。（√  ）

15．单相电机需借用电容分相方能起动，起动后电容可要可不要。（√ ）

二：填空题

1．变频调速中，为保持磁通不变，在改变频率的同时，要保持

等于常值。

2、同一结构直流电机因外部条件不同，即可当做            用，也可当做          用，这称为直流电机的可逆性。

3、自动开关即能通断电路，又能进行           、        等保护作用。

4、熔断器又叫保险丝，用于电路的             保护，使用时应             接在电路中。

5、交流电机的制动方法有：         、            、回馈制动等。

6．改变三相异步电机的转向的方法有：                          。

7．变压器的铁心用                               制作。

8、接触器依靠自身辅助触头而使线圈保持通电的现象称为         ，可以起到            保护和               保护作用。

9．低压电器一般由             、             两部分组成。

10．接触器可用于频繁通断            电路，又具有            保护作用。

11．行程开关也称             开关，可将            信号转化为电信号，通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。

12．速度继电器是用来反映            变化的自动电器。动作转速一般不低于300r/min，复位转速约在             。

13．交轴电枢反应的后果是                  、                   。

14．变压器空载运行时，一次绕组流过的电流     （很大、很小）。带载运行时，电流会   （增加、减小），且     次电流的大小决定着    次

电流的大小。

15．改变交流电机的转向可以通过改变            实现。

16．在异步电动机中，单相绕组通入单相交流电产生          磁场；三相绕组通入三相交流电产生          磁场。

17．笼型异步电机的降压起动方法有：            、            、            。

18．电气制动是用电气的方法使电动机产生一个与转子转向相反的制动转矩，有两种方式         、           。

参考答案：

1、u/f

2、发电机、电动机

3、短路、过载

4、短路、串联

5、能耗制动、反接制动

6、改变电机的电源相序

7、硅钢片

8、 自锁  欠压   失压

9．感受部件、执行部件

10．主电路、欠压保护

11．限位、机械位移

12．转速和转向、100r/min

13．气隙磁场发生畸变、对主磁场有去磁作用

14．很小、增加、二次、一次

15．三相电源相序

16．脉振、旋转

17．定子回路串电阻、星-三角降压起动、自耦变压器降压起动

18．能耗制动  、反接制动

三：简答题目

1为了降低并励电动机起动电流而降低电源电压，可以吗？说明理由。

2为什么异步电动机在电动运行时转子转速不会等于或大于同步转速？

3写出三相异步电动机的转速关系式，并根据它说明要改变电动机的转速，可从哪几个方面入手。

4．三相异步电动机的定子绕组和转子绕组之间没有直接的联系,为什么？输出负载转矩增加时,定子电流和输入功率会自动增加?

5．三相异步电动机正常运行时，如果转子突然被卡住而不能转动，试问这时电动机的电流有何改变？对电动机有何影响？

6.旋转磁场的形成条件是什么?转动方向是由什么决定的?如何使三相异步电机反转?

7．交流电磁线圈误接入直流电源，直流电磁线圈误接入交流电源，会发生什么问题？为什么？线圈电压为220V的交流接触器，误接入380V交流电源，会发生什么问题？为什么？

参考答案：

1．不可以。并励电机的励磁绕组和电枢绕组为并联关系，当降低电枢电压时，励磁绕组电压同时被降低，此时，将建立不起来电机起动所需的励磁磁场，导致电机不能起动。

2．转差率是保证电机正常运转起来的基本条件，公式为S=(n0-n)/n0

异步电动机转子和旋转磁场的同步转速间只有存在转速差，也即转子转速小于同步转速，转子才能切割磁场，进而产生维持转子转动的感应电势。这也是交流电动机为什么叫异步电动机的原因。

3．n=60f1(1-s)/p  改变频率f1，改变转差率s，改变极对数p

4．负载转矩增加,说明输出功率加大．输出依靠输入提供，所以输入功率增加，定子电流增加．

5．转子卡住时，转子转速为零，此时，转子与同步磁场相对转速最大，磁场在转子内感应电流达到最大值，即转子电流瞬间变得很大，时间较长时，将烧毁电机。

6．（1）旋转磁场的旋转方向是由通入三相绕组中的电流的相序决定的。

（2）改变三相绕组中的电流的相序即可使三相民步电动机反转。

7．交流电磁线圈误通直流电源时，因其等效直流电阻较小，将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流电时，因线圈铁心为整块硅钢做成，会产生较大涡流，产生大量热量，烧毁线圈。

220V的交流接触器通入380V交流电源，因电压增加超过其额定电压，所以会烧毁线圈。

四：分析题  标出主电路交流接触器的符号，指出它是什么控制电路？写出它的控制原理。

参考答案：接触器标示如图，是星——三角降压启动电路，控制原理如下

KM1

KM2

KM3

KM2互锁触头分断

KT线圈通电

KT线圈断电

KM2自锁触头闭和

KM2主触头闭和

KM2线圈得电

电动机暂时断电

KM3主触头分断

KM3线圈得电

电动机Y形起动

KT触头分断

KM3线圈得电

KM1主触头闭和

KM1自锁触头闭和

KM3主触头闭和

KM3互锁触头分断

KT动断触头延时闭和

KM3互锁触头闭和

KT动和触头延时闭和

电动机△全压运行

按下SB2

KM1线圈得电

五 设计题  设计一台电机控制电路，要求：该电机能单向连续运行，并且能实现两地控制。有过载、短路保护。

参考答案：