一、填空题

1. ON    并联的常闭触点  ; ALD 电路块的串联指令 ;  LD   装载指令             LPS   入栈指令              CTU 加计数器指令

2. 外部的输入电路接通时，对应的输入映像寄存器为   1    状态，

梯形图中对应的常开触点  接通     ，常闭触点 断开

3.定时器和记数器除了当前值以外，还有一位状态位，状态位在当前值   大于等于  预置值时为ON。

4、PLC需要通过__PC/PPI___________电缆与微机连接。

5、 SM0.1_ 是初始化脉冲，仅在_PLC由STOP_变为RUN  _时接通一个扫描周期。_SM0.5__是当PLC运行时候，一直产生周期为1秒的脉冲。

6. VD200是S7-200 PLC的 变量存储器 ，其长度是   32位   。

7. PLC的编程语言一般有   梯形图（或LAD）、 语句表（或STL） 、功能表图及高级语言等。

8. 空气开关是一种  保护  控制电器，接触器是一种  控制  电器，行程开关是一种 主令电器（从保护、主令、配电、执行、控制中选择）。

9.交直流接触器线圈的是有区别的，直流电磁铁的吸引线圈 无 (有/无)线圈骨架，交流电磁铁的吸引线圈铁心 有  (有/无)短路环。

10.按触点的结构形式，有 桥式   触点和指式触点两种，其中指式触点适用通电次数 多  (多/少)电流  大  (大/小)的场合。

11、根据传输介质的不同，工业以太网的连接分为      电气    连接和  光纤    连接。

12.KS是  速度   继电器的文字符号。

13.在电气控制中常用的过载保护电器是  热继电器    。

14、可编程序控制器是以    微处理器  为核心，并把  自动化 、计算机  、 通信	技术融为一体。

15、实际的电器触点与PLC的输入点相接时，一般使用   常开       触点。

14、速度快        、       执行指令时间短        是PLC实现工业控制的基础。

16、模块式PLC一般包括：   电源     模块、  CPU  模块、 输入输出     模

块、特殊功能模块以及通讯模块。

17、PLC的冗余技术一般分为：   冷    冗余、   热    冗余和容错冗余。

18、PLC编程指令中的地址分为：绝对 地址和 符号 地址，变量分为 全局变量和  局部   变量。

二、选择题

1．下列那项属于单字寻址（     ）。

A.QW1                      B.V10

C.IB0                      D. MD28

2．只能使用字寻址方式来存取信息的寄存器是（     ）。

A．S                       B．I

C．HC                      D．AI

3． M是哪个存储器的标识符。（）

A．高速计数器              B．累加器

C．内部辅助寄存器          D．特殊辅助寄存器

4．CPU224型PLC本机I/O点数为（   ）。

A.14/10                     B.8/16

C.24/16                     D.14/16

5.CPU224XP型PLC有几个通讯（  ）。

A 2个                       B 1个

C 3个                       D 4个

6．顺序控制段结束指令的操作码是(    )。
A． SCR                     B SCRP

C   SCRE                    D SCRT

7．PLC的工作方式是(    ) 。
A 等待工作方式              B 中断工作方式
C 扫描工作方式              D 循环扫描工作方式

8．在输入扫描阶段，将（   ）寄存器中的内容复制到输出接线端子上。
A 输入映象                  B 输出映象

C 变量存储器                D 内部存储器

9. 双字整数的加减法指令的操作数都采用（   ）寻址方式。

A 字                       B双字

C 字节                     D 位

10． 实数开方指令的梯形图操作码是（    ）。
A   EXP                    B     LN

C   SQRT                   D     TIN

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | C | A | A | C | D | A | B | C |

三、判断题

1、PLC的本质就是一台工业用计算机。                  （  对   ）

2、对于整体式PLC, 主机模块也就是CPU模块。          （   错  ）

3、梯形图语言实际上是一种低级语言。                   （  错   ）

4、子程序是一个可选的指令的集合，仅在被其它程序调用时执行。（  对    ）

5、S7-200 和S7-300 PLC均有三种定时精度：1ms, 10ms,100ms。   （   错  ）

6、PROFIBUS-DP有两类主站，即中央控制器类型和监控设备类型。（    对  ）

7、S7-200PLC属于小型PLC,只用于代替继电器的简单控制场合，

不能用于复杂的控制系统。                             （    错  ）

8、在PLC的存储器中，EEPROM是用来存放系统程序的。     （  错   ）

9、对于S7-200 PLC,AIW表示模拟量输入值，为只读数据，

AQW表示模拟量输出值，为只写数据。               （  对   ）

10、使用PLC作为控制器，将不会产生输入输出滞后时间。  （  错   ）

四、语句表梯形图相互转换题

1.将语句表转化为梯形图

LD       I0.1

A        I0.0

LD       I0.2

AN       I0.4

OLD

O        I0.3

=        Q0.0

答：

2.将语句表转化为梯形图

LD     I0.2

O      Q0.3

LD     M0.1

O      Q0.3

ALD

LD     S0.3

AN     M1.7

OLD

LD     M0.2

A      M1.1

LD     M2.3

A      M1.4

OLD

ALD

LDN    M0.2

EU

OLD

AN     I1.6

=      Q0.3

AN     M0.4

S 0.2, 1

2.将梯形图转化为语句表

（1）将梯形图转化为语句表

答：语句表为：

LD     I0.0

A      M1.2

LDN    Q0.2

AN     Q0.4

OLD

LD     M0.0

A      I0.2

OLD

O      S0.2

LDN    M1.5

O      M0.2

ALD

LPS

A      Q0.3

ED

=      Q0.1

LRD

AN     M5.3

LPS

A      I0.7

=      Q0.2

LRD

A      M0.0

LPS

A      I0.5

S      M3.1, 1

LPP

A      Q0.1

=      Q0.2

LPP

LD     M0.1

O      M0.3

ALD

NOT

=      Q0.6

LPP

LD     M0.7

ON     M0.5

LD     Q0.1

ON     M0.7

ALD

ALD

EU

=      S0.1

五、简答题

1、请简述PLC扫描的工作过程？

答：CPU连续执行用户任务的循环序列称为扫描。

一个机器扫描周期（用户程序运行一次），分为读输入（输入采样），执行程序，处理通讯请求，执行CPU自诊断，写输出（输出刷新）等五个阶段，CPU周而复始地循环扫描工作。也可以把扫描周期简化为读输入、执行用户程序和写输出三个阶段。

2、请简述断电延时型时间继电器的动作情况。

答：断电延时定时器(TOF)用来在IN输入电路断开后延时一段时间，再使定时器位OFF。它用输人从ON到OFF的负跳变启动定时。

接在定时器IN输入端的输入电路接通时定时器位变为ON，当前值被清零。输入电路断开后．开始定时，当前值从0开始增大，当前值等于设定值时，输出位变为OFF，当前值保持不变，直到输入电路接通

3、S7-200主要有那几种寻址方式？每种寻址方式写出一个对应的地址。

答：位寻址 I0.0  ；字节寻址  VB0；字寻址 VW0；双字寻址  VD0。

4、简述S7-200的主程序、子程序、中断程序的工作原理。

答：主程序是必选指令集，它在PLC运行后被CPU循环执行，子程序和中断程序是可选指令集，仅在被其它程序调用时执行，在中断事件发生时，中断程序将被操作系统调用。

5、简述PLC的工作原理。

答：PLC的循环扫描工作原理分为三个阶段：输入采样阶段、程序执行阶段与输出刷新阶段。其特点即集中输入，集中输出。

6、设计一个从自锁按钮（I2.3）按下到接触器KM1（Q3.4）闭合延时10个小时，当时间到时，Q3.4以周期为1秒的方式通0.5秒断0.5秒一直闪烁下去，请绘制出梯形图（使用定时器与计数器配合的扩展方法）。

答：

7、请设计按钮I0.0按下的时候Q0.0是长动，I0.1按下的时候Q0.0是点动，I0.2按下的时候是停止的PLC控制程序。

8、分析下列电气控制图，指出电动机M1和M2动作的逻辑关系。（已知KM1控制电机M1，KM2控制电机M2）

答：两台电动机M1，M2动作关系为M1启动后，M2才能启动；M2停止后M1才能停止。

9、设计一个从自锁按钮（I0.1）按下到接触器KM1（Q0.1）闭合延时60分钟，请绘制出梯形图。

解答1

解答2

10、请画出一个单台电机既能点动又能连续运行的控制回路。

11．三相异步电动机正常运行时，如果转子突然被卡住而不能转动，试问这时电动机的电流有何改变？对电动机有何影响？

答：转子卡住时，转子转速为零，此时，转子与同步磁场相对转速最大，磁场在转子内感应电流达到最大值，即转子电流瞬间变得很大，

12．交流电磁线圈误接入直流电源，直流电磁线圈误接入交流电源，会发生什么问题？为什么？线圈电压为220V的交流接触器，误接入380V交流电源，会发生什么问题？为什么？

答：交流电磁线圈误通直流电源时，因其等效直流电阻较小，将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流电时，因线圈铁心为整块硅钢做成，会产生较大涡流，产生大量热量，烧毁线圈。

220V的交流接触器通入380V交流电源，因电压增加超过其额定电压，所以会烧毁线圈。

五、设计题

1、试设计满足下图所示波形的梯形图程序。

答：梯形图为：

2、试设计4台电动机PLC控制系统。按下起动按钮，4台电动机每隔2秒钟依次起动，最后一台电动机起动后4台电动机一起运行10秒之后全部停止。控制4台电动机的接触器分别为KM1、KM2、KM3、KM4。

要求：（1）画出PLC外部接线图

（2）编制出梯形图或语句表程序

（3）添加适当的注释

答：电气接线图为

梯形图为：

3、试设计某液压滑台PLC控制系统。开始滑台位于原位，压下SQ1，按下起动按钮，滑台快进，到达某一位置时压下SQ2，变为工进，到达终点位置压下SQ3，变为快退，退到原位又重新开始下一循环。控制滑台电磁阀分别为快进阀YV1、工进阀YV2、快退阀YV3。

要求：（1）画出PLC外部接线图

（2）编制出梯形图或语句表程序

（3）添加适当的注释

答：电气图为：

梯形图为：

4、指出下列电机启动二次接线图有何错误？应如何改进？（画出正确的接线图说明）；并画出对应的梯形图。

答：正确接线图为：

梯形图为：

5、设计控制一台电动机正反转的电气控制电路。要求：

（1）．可正反转；

（2）．有短路和过载保护。

请画出主电路和控制电路。

答：接线图为